实验室展厅项目图纸疑问

土建

- 新建隔墙厚度为多少？面层及轻钢龙骨高度到吊顶高度还是楼板高度？

回复：新建隔墙厚度为100mm,面层及轻钢龙骨高度到 吊顶高度。

- 新建隔墙贯穿龙骨规格型号设计不详。

回复：38贯穿龙骨(1.0厚)

- 请在吊顶图中补充吊顶高度

回复：已补充

- 请补充该部位的节点详图

已补充

- 碳晶板厚度设计不详

回复：碳晶板厚度5mm

- 立体字材质设计不详。

回复：字体材质客户未最终确认

6.砂岩板厚度设计不详。

回复：根据材质造型，砂岩板厚度约为5毫米

- 背漆玻璃厚度设计不详。

回复：背漆玻璃厚度为6mm

- 请明确立面03中LED屏后方钢管的厚度

回复：方管厚度为1.5毫米

- 水性漆做法表中基层为双层石膏板，立面图中显示为一层石膏板一层阻燃板，以何为准？

回复：涂料类乳胶漆，墙体上的12mm阻燃板+单层石膏板，吊顶上的双层石膏板。

- 碳晶板基层做法表中为9mm厚阻燃板，节点图中为12mm厚阻燃板，以何为准？

回复：12mm阻燃板,已统一修改为12mm厚

- 图纸中所有金属包边的厚度为多少？

回复：金属包边厚度为1毫米。

- 金属踢脚线的基层材质及厚度为多少？面层材质是否为不锈钢，厚度是多少？

回复：基层为12mm阻燃板，面层为不锈钢厚度1毫米。

12.请给出金属冲孔板的材质、厚度及大样图。2.0mm厚铝板

回复：此处材质已更新为底纹喷绘饰面，取消铝板冲孔材质。

13.展厅立面10中下部造型基层板图纸未设计。

回复：已补充，基层为12mm阻燃板+石膏板

14.请提供立面18中亚克力专利板的材质、型号及样品图片

回复：定制亚克力

15.请提供底纹“喷绘+展板”中展板的材质、型号及样品图片。

回复：美工内容客户暂未确认

16.请提供展厅立面20中转动盒子的节点大样图。

回复：已补充节点

17.请提供灰色混油地台的的节点及详细做法

回复：混油做法，1表面油漆饰面 2原子灰打磨 3高密度板厚10mm

18.请提供展厅立面30中“混油面板”及“渐变亚克力”的节点及详细做法。

回复：

亚克力做法：3mm亚克力UV，胶粘在阻燃板上。

混油面板材质修改为5mm碳晶板。

19.请提供白色混油包边的节点及详细做法。

回复：已补充节点

20.请提供图纸中涉及所有沙盘的详图。

回复：沙盘设计图需执行设计中与客户沟通确认。

21.大堂迎宾墙是否在D轴交5-8轴处，是否在本次范围内。

回复：在本次范围内。

安装

- 电气图纸没有图例表，请补充；

回复：图纸已补充。

- 平面图中的配电箱AL和系统图中的AL1是否是同一个配电箱？

回复：是同一个配电箱，图纸已调整。

- 平面图中的配电箱AL（系统图中的AL1）是否在计算范围内？

回复：计算在内，图纸已调整。

- 请明确配电箱AL的规格尺寸以及安装方式高度；

回复：图纸已补充。

- 灯具连线图中轴9处的灯的回路，没有显示回路信息，请明确；

回复：回路已补充

- 灯具连线图中10轴交E轴处灯的回路，没有显示回路信息，请明确；

回复：回路已补充。

- 灯具连线图中E轴处的灯带没有回路信息，请明确；

回复：回路已补充。

- 弱电连线图中TP是具体是什么，请明确其名称、规格型号、安装方式以及高度；

回复：图纸已补充。

- 请明确弱电的配管的具体敷设方式；

回复：弱电配管敷设方式为有吊顶处为顶内敷设，无吊顶处为顶面明敷。

- 请明确照明控制器的安装位置（具体用在那些灯具）以及规格型号；

回复：控制器安装在配电箱内，所控制的灯具回路详见系统图，规格型号以清单为准。

- 请明确桥架的材质；

回复：图纸已补充。

- 桥架支架是否需要刷油防腐，如果需要请明确防腐措施；

回复：桥架支架为镀锌材质，无需刷油防腐。

- 楼层标高是多少？

回复：楼层标高6m，展墙边吊高度为4m。

- 喷淋工程中与原设计不符合的点位以及管道需要拆除吗？

回复：需要拆除并移位。

- 请明确标注出原喷淋点位图中具体那一部分和现场测量不相符？

回复：消防图需要专业消防单位去现场与总包进行交底后再最终设计。

- 喷淋点位图（原设计图和现场测量点位图）中均没有标注喷淋管道的管径尺寸、管道材质、安装高度以及喷头的规格参数，请明确；

回复：消防图需要专业消防单位去现场与总包进行交底后再最终设计。

- 预算里面显示有喷淋增加阀门，图纸未显示；显示有消防报警系统以及应急照明，图纸未显示；这些是否在计算范围内，如在请提供相应的图纸；

回复：消防图需要专业消防单位去现场与总包进行交底后再最终设计，现场消防只做了大部分喷淋内容，其他工作均未施工，报价中的内容是消防常规项，因此消防内容按照规范要求进行了补充。

- 请提供喷淋系统和空调系统移位后的详细平面图；

回复：消防图、空调需要专业消防单位去现场与总包进行交底后再最终设计。

- 多媒体展项中的设备，图纸中未体现其设备清单；

回复：多媒体展项清单为多媒体深化，图纸不体现其具体设备。

- 空调平面图中风管、风口等未显示其规格尺寸，请明确；

回复：消防图、空调需要专业消防单位去现场与总包进行交底后再最终设计。